## 4-28. Ремонт подстанции ПС СИли
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Электросетевая компания»
______________________М.А.Гольдин
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3/27
Реконструкция КСО в РУ-6кВ РП-1, расположенной по адресу: Челябинская область, Кусинский район, ул. 3-го Интернационала, 1
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ЗРУ-6 кВ | [5 empty] | Раздел 1. ЗРУ-6 кВ
Демонтаж | [6 empty] | Демонтаж
1 | Демонтаж. Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (для маслянного выключателя 6 кВ) | 100 м | 0.06 | ГЭСНм08-01-070-01
2 | Демонтаж. Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (разъединителя 6кВ) | 100 м | 0.06 | ГЭСНм08-01-070-01
3 | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 0.09 | ГЭСНм08-03-574-09
4 | Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 6 | ГЭСНм08-01-053-01
5 | Демонтаж. Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А | шт | 6 | ГЭСНм08-01-056-01
6 | Демонтаж. Выключатель масляный: МГГ с приводом | шт | 3 | ГЭСНм08-01-059-02
7 | Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 | ГЭСНм11-02-001-01
Монтаж | [6 empty] | Монтаж
8 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А | шт | 6 | ГЭСНм08-01-056-01
9 О | РВЗ-10/400 исп.II с прив.ПР-10 | шт. | 6 | ТЦ_62.3.05.00_74_7453281793_24.01.2025_02_1
10 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 6 | ГЭСНм08-01-053-01
11 | Трансформатор тока ТОЛ-10-I-2-0,5/10Р-100/5 У2 | шт. | 2 | ТЦ_62.5.02.01_66_6658017928_24.01.2025_02_2
12 | Трансформатор тока ТОЛ-10-I-2-0,5/10Р-200/5 У2 | шт. | 2 | ТЦ_62.5.02.01_66_6658017928_24.01.2025_02_3
13 | Трансформатор тока ТОЛ-10-I-2-0,5/10Р-300/5 У2 | шт. | 2 | ТЦ_62.5.02.01_66_6658017928_24.01.2025_02_4
14 | Выключатель вакуумный (прим.) | шт | 3 | ГЭСНм08-01-059-02
15 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 3 | ГЭСНм10-02-016-06
16 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0.03 | ГЭСНм08-01-081-04
17 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании | шт | 3 | ГЭСНм08-03-572-02
18 О | Выключатель вакуумный Optimat BB-10-20/1000-У2-330 с блоком управления Optimat BU-41-У2 | шт. | 3 | ТЦ_62.3.00.00_74_4629003691_24.01.2025_02_5
19 | Комплект изделий металлических для ячеек КСО КИМ | шт. | 3 | ТЦ_62.3.00.00_74_4629003691_24.01.2025_02_6
20 | Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (выключатель вакуумный 6кВ) | 100 м | 0.06 | ГЭСНм08-01-070-01
21 | Шинодержатель 375/750, тип ШП, ШР | шт | 3 | ФСБЦ-20.5.03.02-0001
22 | Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (разъединитель 6кВ) | 100 м | 0.06 | ГЭСНм08-01-070-01
23 | Шинодержатель 375/750, тип ШП, ШР | шт | 3 | ФСБЦ-20.5.03.02-0001
24 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 0.09 | ГЭСНм08-03-574-09
25 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0.27 | ГЭСНм08-01-068-01
26 | Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм | м | 12 | ФСБЦ-20.5.03.03-0001
27 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 | ГЭСНм11-02-001-01
28 О | Устройство релейной защиты Сириус-2-Л | шт. | 3 | ТЦ_62.1.02.00_74_4629003691_24.01.2025_02_7
29 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автопогрузчиков) | т | 1.254 | 37-1
30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 1.254 | 02-15-1-01-0030
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [5 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
31 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 135 | ГЭСНп01-11-021-01
32 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 90 | ГЭСНп01-11-028-01
33 | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: одним реле РТ-40, РСТ | компл | 3 | ГЭСНп01-04-004-01
Раздел 3. Перебазировка | [5 empty] | Раздел 3. Перебазировка
34 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш.-ч | 16 | ФСЭМ-91.11.02-031
Составил: ____________________________ Инженер-сметчик Н.Б.Шуплецов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ технический директор Д.Н. Березин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]